Протокол

от 27 августа 2015 года

по итогам измерения шума от оборудования вентиляционных систем

на объекте: магазин «РИАТ-Маркет Горка»

по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 80

Состав рабочей группы:

Инженер по наладке и испытаниям I категории Новиков М.В.

Инженер-конструктор Крыков А.В.

Цель работ:

- Осмотр смонтированной шумозащитной конструкции (шумопоглощающего экрана воздухозаборного аппарата конденсаторной компрессорной).

- Оценка эффективности снижения уровня шума от вентоборудования шумопоглощающим экраном.

Средства измерений:

- Измеритель уровня звука АТТ-9000 (измерения по шкале «А»)

Выполненные работы:

- Измерение внешних условий: - температуры наружного воздуха  +24 0С,

- влажности наружного воздуха 70%.

- атмосферное давление 750мм.рт.ст.

Измерения проводились в дневное время с 10:00 до 12:00. На момент замеров все вентиляторы (источники шума) работали  постоянно. Фоновый шум от расположенной рядом автомобильной дороги присутствовал (средней интенсивности, обычный для этого времени суток).

- Выполнено измерение уровня шума возле жилого пятиэтажного многоквартирного дома №82 на ул.Куконковых, и в непосредственной близости рядом с источниками шума (см. Фото 1-5)

Схема точек выполненных замеров представлена на Рисунке 1, Результаты измерений по точкам занесены в Таблицу 1.

Рисунок 1. План расположения объекта

Таблица 1. Результаты измерений

| Точка замера по схеме | Описание точки замера, основной источник шума, направления распространения шума | Уровень шума, дБА | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шум непосредственно от вентоборудования на улице (перед защитным экраном) | 82 | Снижение шума за счет экрана 21дБА |
| 2 | Точка замера непосредственно за шумопоглощающим экраном в 2х метрах от источника шума | 61 |  |
| 3 | Уровень шума в 10 метрах от источника шума (разгрузочная площадка,угол здания магазина) | 57 | Четко прослушивается шум от вентоборудования |
| 4 | Уровень шума в 24 метрах от источника шума в направлении перпендикулярно к жилому дому (2 метрах от стены дома) | 53 | Выделить главный источник шума (дорога или вентоборудование) сложно |
| 5 | Уровень шума в 43 метрах от источника шума (угол жилого дома) | 55 |  |
| 6 | Уровень шума в 15 метрах от источника шума (разгрузочная площадка,угол здания магазина в направлении от жилого дома) | 57 |  |
| 7 | Уровень шума со стороны автодороги ул.Куконковых (в переулке между магазином и жилым домом) | 58 | Приблизительно характеризует величину фонового шума от дороги |

Вывод:

- Замеры подтвердили, что со смонтированной конструкцией шумопоглощающего экрана распространие шума в направлении жилого дома снизилось до приемлемого значения ниже допустимой санитарной нормы 55дБА.

- Эффективность снижения уровня шума от вентиляторов вблизи конструкции не менее 20дБА.

- На измеренные значения уровня шума оказывает большое влияние посторонние факторы:

- интенсивность движения транспорта по ул.Куконковых (фоновый шум - значительный, по направлению от дороги вдоль дома достигает 58дБА, этот шум отражается от стен дома и магазина),

- наличие естественных преград (например деревья растущие вдоль дома – невысокие. В следствии этого, шум от вентиляторов на верхних этажах дома может прослушиваться более отчетливо, чем на средних и нижних этажах),

- случайные шумы (например, с разгрузочной площадки, парковки магазина или с близкорасположенной стройки).

Исполнитель: инженер по наладке и испытаниям I категории Новиков М.В.

Фото 1 Общий вид на экран			Фото 2 Вид на экран справа и разгрузочную магазина

Фото 3 Переулок между жилым домом и магазином

Фото 4 Предположительное направление                          Фото 5 Вид на ул.Куконковых (основной

распространения шума на жилой дом	                           источник фонового  шума)